消防器材采购

招 标 文 件

招标编号:

招标人：中建五局第三建设有限公司

招标日期：2019年11月 08 日

目    录

第一章 通用部分	2

一、招标基本信息	2

二、总则	3

三、招标文件	3

四、投标文件的编制和递交	4

五、报价	5

六、开标、评标和定标规则	5

七、中标通知与合同签订	6

八、违规和欺诈行为	6

九、废标条件、没收投标保证金的约束	6

十、 招标文件第一章附件	8

第二章 专用部分	15

一、 付款方式	15

二、 品牌要求：	15

三、 技术要求部分：	15

第三章 合同样本	16

- 通用部分

- 一、招标基本信息

| 序号 | 内容 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标内容 | 中建五局第三建设有限公司合肥市轨道交通4号线工程机电系统安装及装饰总承包工程2标项目消防器材采购。 |
| 2 | 物资名称及规格 | 详见本招标文件《附件二》清单。 |
| 3 | 采购资金来源 | 中建五局第三建设有限公司用于工程施工的资金，由分公司支付。 |
| 4 | 投标资格要求 | 通过本次招标资格审查的供应商，不允许联合体投标。 |
| 5 | 招标文件领取 | 2019年11月07日前登录http://www.yzw.cn/网址，点击中建五局第三建设有限公司本次招标公告并签收招标文件。或招标方通过电子邮箱发送电子版本招标文件至各投标入围单位。 联系人： |
| 6 | 招标答疑 | 本次招标采用电子邮件答疑，不集中组织现场投标答疑会。本次招标答疑截至时间为2019年11月07日8点整，答疑接收邮箱903796362@qq.com, 陈靖15580001554 |
| 7 | 投标方式 | - 组织开标会，进行现场开标； - 开标地点：湖南省长沙市中意一路中建大厦1416室 - 非投标单位法人参加投标的，投标授权委托人手持一份《授权委托书》供开标现场，开标前核验（模版见《附件四》）。 |
| 8 | 投标文件份数、密封形式 | - 正本一份,副本二份； - 电子版本、报价及报价明细EXCEL或word。该部分以U盘存储单独密封，供现场查验，未提供单独密封电子版的予以废标。 |
| 9 | 投标保证金 | - 投标保证金1万元，未按要求提交投标保证金的，视为不响应招标文件要求（退还时间为开标之日起60天内）。 - 履约保证金1万元整 - 投标保证金以转账方式打入以下账户：单位中建五局第三建设有限公司，账号：建设银行（湖南长沙）井湾子支行，开户行：4300 1531 0610 5000 5806 ，交标书时须出具盖投标单位章的打款凭证复印件备查，只接受公对公递交投标保证金（不接受个人缴纳），且要求转账时注明“安装合肥地铁消防器材投标保证金”。 - 4、局和公司两年内年度优秀供方（能提供荣誉证书的供应商）无须交纳保证金。 - 5、未中标单位，在配合完成网上（云筑网）投标流程后，投标保证金在开标后60天内无息退还。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标书递交后180天内有效 |
| 11 | 投标截止时间 | - 标书递交截止时间： 2019年11月08日8:30时 |
| 12 | 评标办法 | - 见《附件五》 |
| 13 | 上限价设定额 | 80万 |
| 14 | 云筑网报价流程配合 | 所有参加投标的供应商需根据招标方要求，在“云筑网www.yzw.cn”中配合进行网上招议标流程完善，未中标单位，不配合招标方进行云筑网报价、投标的不办理退还投标保证金手续。 |

- 二、总则

(一)招标原则

采购招标坚持公正、公平、诚实信用的原则。坚持质量优先，价格合理，科学评估。

(二)合格的投标人

1、具备法律主体资格。

2、在国内有关部门和行业的监督检查中没有不良记录；与公司没有不良合作记录，云筑网无不良记录。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4、标书中附带投标单位近两年的财务报表。

- 三、招标文件

（一）、招标文件

1、招标文件除以下内容外，招标人在招标期间所发出的补充通知或修订函件等，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：投标人须知、总则、招标文件、投标文件的编制和递交、报价单、开标评标和定标流程、中标通知和合同签订、违规和欺诈行为、合同条款等内容。

2、投标人获得招标文件后，应仔细阅读招标文件的所有内容，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其投标文件有可能成为无效投标文件而失去评标资格。

（二）、招标文件的修改

招标文件发出后，在投标截止日期前3天的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地对招标文件进行修改，并将修改以书面形式递交给所有领取招标文件的投标人。招标文件一经招标人修改，将以修改后的招标文件为准，对投标人产生约束力。

- 四、投标文件的编制和递交

（一）、使用语言

投标人提交的所有文件材料及往来函电均使用中文。

（二）、投标文件按以下顺序进行编制，未按要求编制的均以废标处理：

1、投标报价汇总（格式见附件一）；

2、投标报价书明细表（格式见附件二）。

3、投标承诺函（格式见附件三）；

4、法定代表人授权书（格式见附件四）；

5、投标保证金转账凭证复印件（加盖投标单位公章）；

6、企业统一信用代码证或“三证”复印件（加盖投标单位公章）；

7、产品生产许可证或代理资格证书

8、类似工程业绩表、业绩证明材料，如合同、中标通知书等复印件（加盖投标单位公章）；

9、技术标（如有）

10、其他（投标单位自行考虑）。

（三）填写要求:《投标承诺函》、《投标报价书》、《法定代表人授权委托书》、投标人应完整地按照招标文件中所提供格式填写。投标书中的投标企业的名称应准确无误，并与通过资格审核的名称一致。

（四）投标文件递交时间和地点

1、详见第一章《招标基本信息》

2、因不可抗力原因，可酌情延长材料递交截止时间。各方当事人相关的所有权利与义务应延长至新的截止时间。

3、招标单位在公布的截止时间后不再受理投标文件。

（五）投标文件修改和撤回

投标人在规定的截止时间前可以修改或撤回投标文件；在规定的截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改，也不得撤销。

（六）投标文件其它要求

1、投标人提供的资料必须真实、完整、合法。

2、所有投标文件均须由持有法人代表授权书的被授权人递交。

3、同一企业的投标报价只允许委托一个被授权人参与申报。一个被授权人只能接受一家企业的委托。

4、提供虚假资质证明文件的投标人，一经发现立即取消其资格，并交由相关部门依法处理。

5、装订要求：所有资料使用A4纸装订成册。

6、申报材料应逐页加盖企业公章，复印件应清晰、完整。

## 五、报价

1、投标人应在规定时间内，通过“云筑网”，对投标材料进行网上报价。投标人可在递交的投标材料中，依据投标文件的格式要求填报纸质版《投标报价书》，随投标材料一同密封送达，其报价内容应与网上报价价格相一致，如不一致，评标小组将以现场报价为准。

2、投标人的投标报价应以《附件一投标报价书》约定的计量单位填报单价。报价使用货币为人民币，报价保留到小数点后2位（即0.01）。

3、投标报价是指供货商供应至具体各项目的价格，分不含税价格和含税价格，并注明税率，具体见附件一《投标报价书》。

4、报价时间：《招标基本信息》中的投标截至日为准。

5、投标人应充分了解工程项目具体位置、情况、道路、储存空间、装卸（安拆）限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致费用增加将不获批准。

- 六、开标、评标和定标规则

根据中建五三公司安装分公司《中建五局三公司安装分公司关于规范非集采材料采购开标流程的通知》执行，开标流程、评标规则详见《附件五》

## 七、中标通知与合同签订

(一)中标通知

拟中标供应商在当次招标定标后，在“云筑网”发出中标通知。如中标人不能履行承诺，招标单位有权更改中标人，并没收投标保证金，将以投标人的排名顺序依次递补，作为侯选中标人。

(二)签订合同

1．《投标承诺函》将作为合同的一个组成部分。中标单位在“云筑网”发出中标通知后7日内，应与招标单位联系合同签订事宜。

2．招标单位将在与中标单位合法签订采购（租赁）合同后及时通知未中标单位退回投标保证金（不计利息）。

3、合同书对采购双方均具有法律效力。合同签订后，任何一方改变合同款项或不履行合同者，均应承担法律责任。

## 八、违规和欺诈行为

（一）违规和欺诈行为包括 ：

1、投标人相互串通报价，排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法利益；

2、投标人通过向招标人或评标小组行贿的手段谋取中标；

3、投标人以低于成本的报价竞争，扰乱市场秩序；以他人名义报价、提供虚假证明；以其他方式弄虚作假，骗取中标；

4、投标人在投标有效期内撤销其投标，中标人在规定期限内不签订合同或者不履行合同义务；

5、投标人的其他恶意投标行为或客观上对招标工作带来严重不利影响的一切其他行为；

6、其他违反法律法规的行为。

（二）如果招标人认为投标人在本次招标项目的竞争中有违规或欺诈行为，则有权宣布其投标为废标或中标无效，没收其投标保证金 。

（三）如果招标人在任何时候发现投标人在报价竞争和履约过程中有违规或欺诈行为，则有权视其情节在2年内拒绝接受与其任何合作。

- 九、废标条件、没收投标保证金的约束

（一）有下列情形之一的，对相关投标单位做废标处理：

- 未在投标截止时间之前递交《投标文件》的；

- 未交投标保证金者的；

- 授权委托人未参加投标会的（需查验授权委托人身份证原件）；

- 报价超过上限价（上限价见招《招标基本信息》）的；

- 投标文件未按《招标文件》要求顺序、格式编制的（详见：第一章，第四条，第（二）款）；

- 投标文件、报价表、报价明细未提供 U 盘电子版且未单独密封的；

- 违反招标纪律，进行围标、串标等投标行为；

- 未按《附件四：报价明细表》格式编制《报价明细表》的；

- 提交的证件、资质、业绩等有弄虚作假行为的;

- 不响应本《招标文件》的。

- 有下列情形之一的招标单位可没收相关投标单位的投标保证：

- 有围标、串标情形，招标单位能够提供有效证据的；

- 投标单位在招标方宣布其为“第一中标候选人”后放弃成为中标单位、拒绝签订合同、供货的；

- 参与与其他投标单位抬高中标价，招标方能够提供有效证据的；

- 宣布开标结果后，未中标候选单位通过非正常手段降低价格至开标最低价以下、取得中标资格的；

- 一经招标人发现，投标单位以违反招标人《招标文件》的要求，降低质量标准、技术标准、品牌档次、贴牌等手段降低成本达到最低价取得中标资格的。（同时取消中标资格）；

- 违反廉洁纪律要求，为达目的进行行贿的；

- 现场开标后拒绝配合招标方完善“云筑网（www.yzw.cn）”流程的。

- 招标文件第一章附件

附件一:

投标报价汇总表

1.汇总表

| 标段 | 项目名称 | 报价内容 | 数量合计 | 单位 | 不含税总价 | 税率 | 含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合肥地铁4号线2标 | 消防器材 | 822 | 套 |  |  |  |  |
|  | 合计大写（含税总价） |  |  |  |  |  |  |  |

2.付款方式响应表

| 付款方式 | 响应招标文件（响应打√） | 不响应招标文件（写出偏离付款方式，不偏离则打X） |
| --- | --- | --- |

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标单位地址：

电    话：                          传    真：

开户银行名称：                      帐    号：

投标日期：

附件二：

投标报价明细表

1.普通投标报价清单表（本表适用于所有材料、设备清单表）

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 含税单价 | 税率 | 含税合计 | 厂家/品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薄型减压稳压消火栓箱(单口单阀) | 箱体规格:1800x700x180mm 箱内配置:DN65mm减压稳压消火栓一个，L25m衬胶水带一条，DN19mm水枪一支 消防卷盘(软管长度30m)一套，DN25全铜质截止阀1个，充装5Kg的手提式磷酸4具 | 套 | 322 |  |  |  |  |  |
| 2 | 薄型减压稳压消火栓箱(双口双阀) | 箱体规格:2000x750x180mm 箱内配置:DN65mm减压稳压消火栓两个（旋转式），DN65mm,L25m衬胶水带一条，DN19mm水枪一支 消防卷一套(软管长度25m)，自救水喉一套(含DN25全铜质截止阀)，充装5Kg的手提式磷酸4具 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 薄型减压稳压消火栓箱门及门框 | 规格、材质:1.2mm的304发纹不锈钢，1800x700 | 套 | 380 |  |  |  |  |  |
| 4 | 手提式灭火器箱 | 不锈钢钢板制作，钢板厚度不小于1.2mm。MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器2具（3A） | 套 | 122 |  |  |  |  |  |
| 5 | 消防器材箱 | 900×600×200mm箱内配DN65mm，L25m衬胶水带2条，DN19mm水枪2支，消防卷盘一套 | 套 | 36 |  |  |  |  |  |
| 6 | 室外消防水泵接合器 | SQS150-A型 | 套 | 16 |  |  |  |  |  |
| 7 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6型 | 套 | 16 |  |  |  |  |  |
| 8 | 消火栓头 | DN65，SNW65-Ⅲ减压稳压消火栓 | 套 | 274 |  |  |  |  |  |
| 9 | 冲洗水栓箱 | A3钢薄钢制板制作，钢板厚度不小于1.2mm。箱体尺寸为：500×250×200（高×宽×厚）。箱内配DN25mm冲洗栓及截止阀一个 | 套 | 16 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、以上报价需含增值税专用发票，含运费。 2、供货数量以招标人采购订单为准。 3、付款方式：无预付款，货到工地验收合格后每月15日前办理结算，次月30日前付到当月所送合格货款的70%，工程竣工验收合格日后180天内付至95%，剩余5%作为质保金，质保期满两年后无质量问题之次月付清（不计利息）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件三：

投标承诺函

中建五局第三建设有限公司：

我方对贵单位所发的招标文件所有条款予以确认，并进一步承诺如下：

1、我方所报的单价，已充分考虑了招标文件及供货合同要求中标单位（供方）应承担的所有义务及风险，由此造成或可能造成的费用我方已包含在报价中。

2、若我单位中标，除非贵单位要求，我方将不主动要求调整供货合同条款。否则，贵单位可以随时取消我单位的中标资格。

3、我方承诺不会因贵单位对供货合同中承包范围的调整而产生异议。

4、我方的承诺书（若有），将作为合同的组成部分。

5、若我单位没有中标，我单位将不要求贵方做任何解释。

6、我单位理解贵单位不以最低投标价为中标价的唯一选择。

7、若我单位中标，我单位同意本确认函及所有投标文件作为合同的组成部分，与供货合同具有同样的法律效力。

8、我司将严格按照招标文件的要求提供工程所需材料，在供货过程中出现的质量问题我司将及时调换合格材料进场，如因材料质量问题而造成工期延误，我司承诺接受每延误一天处以人民币5000元的违约金，该违约金直接从履约保证金中扣除，如履约保证金不足，将从货款中扣除，在供货过程中保证供应材料为招标文件中要求的厂家生产的材料，各类质量资料随货同行，并保证各类质量资料真实有效。

9、在供应时间上将严格按项目要求时间组织材料进场，我司的保证措施是根据进场时间和规格型号要求提前做好备料，确因某些型号材料短期缺货将积极配合项目与业主监理协商沟通进行替换。如因材料进场时间问题而造成工期延误，我公司承诺接受每延误一天处以5000人民币 /元的违约金，直接从货款中扣除。

10、我司将以良好的服务态度、饱满的工作热情和遵纪守法的工作作风做好对项目部的服务，让项目部满意，让贵司满意，让工程业主和监理满意。

11、我司郑重承诺：我司对招标文件的合同条款完全接受和遵守。

投标单位：（章）

法人代表：（章）

日    期：

附件四：

法定代表人授权书

致：中建五局第三建设有限公司

本授权书声明：位于（公司地址）                            的            （公司名称）               的（法定代表人姓名）代表本公司授权（被授权人姓名）为本公司的唯一合法代理人，代表本公司参加中建五局第三建设有限公司     年    区域    采购招标活动，并在整个招标采购活动中，以本公司名义全权处理包括递交企业和产品投标资质材料，确认投标相关信息，投标产品报价、议价，交纳相关费用，签订采购合同，执行和完成采购周期内的售后服务等一切与之有关的事务，并保证所提供的资质证明材料真实、合法、完整、有效。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

授权期限为：   年   月   日起至合同终止。授权期限内无特殊情况不变更合法代理人（被授权人）。

法定代表人(签字)                被授权人(签字)

授权单位名称（盖章）            联系电话

（法人身份证复印件-正面）             （被授权人身份证复印件-正面）

附件五：中建五局三公司安装分公司开标流程、评标规则

- 开标流程、评标规则

- 1、开标、评标委员会成员：由安装分公司总经济师组织，①不少于三人组成；②总经济师必须参与；③项目部必须安排项目经理或项目副经理中至少一人参与开标，项目部不得少于一人参与。如评标组以上三个条件有任何一个不满足，该次开标流标，择期进行。开标后所有评标组成员手机集中放置手机收集箱内上锁，开标结束前不允许任何人使用手机。

- 2、废标条件：根据本《招标文件》第“九”条：“废标条件、没收投标保证金的约束”执行。

- 3、评标规则：

- ①投标单位2家的现场直接进行竞标比价（背靠背），最低价者作为第一候选人推荐中标；

- ②投标单位3家的：现场进行两轮报价（含标书价），第一轮报价最高者淘汰不再进入第二轮，第二轮最终报价由两家直接进行背靠背竞标报价，最低价者作为第一中标候选人；

- ③4-6家单位参加投标的：现场进行两轮报价（含标书价），第一轮报价后价格最高的1-3名直接淘汰，考虑到灵活性，评标小组当场商定，可从淘汰供应商中可继续推荐1家单位进入下一轮报价；第二轮（最终轮）报价由剩余供应商进行报价，最低价者作为第一中标候选人；

- ④6家以上投标单位的：现场进行三轮报价，第一轮报价最低价6家单位进入第二轮，其余全部淘汰；第二轮报价后价格最高的前1-3名淘汰（由评标小组确定淘汰几家）；第三轮最终报价由剩余供应商进行报价，最低价者作为第一中标候选人。

- 所有中建五局、中建五局三公司优秀供应商（颁发过荣誉证书）在淘汰后可多给予一轮报价机会，每家单位每年只允许使用三次，且每次必须当场验证颁发的证书原件，无证书原件无效，每使用一次由总经济师在证书背后签字确认已使用。

- 所有中建五局、中建五局三公司诚信供应商（颁发过荣誉证书）在淘汰后可多给予一轮报价机会，每家单位每年只允许使用六次，且每次必须当场验证颁发的证书原件，无证书原件无效，每使用一次由总经济师在证书背后签字确认已使用。

- 专用部分

## 付款方式

无预付款，货到工地每月15日办理当月验收，次月30日前付至所供合格货款的70％，工程竣工验收合格之日起180天后付至所供合格货款的95％，剩余5%作为质量保证金，质保期（质保期两年，从工程竣工验收合格之日起算）满且无质量问题后30天内付清(不计利息)。

- 品牌要求：无（满足技术要求）

- 供货时间要求：收到项目指定人员发出的需用计划起7天内，货到项目部指定位置。

- 技术要求：

### 室内消火栓及箱体

（1）消火栓采用单口单阀消火栓和双口双阀消火栓。消火栓箱除了放置消火栓、水龙带及消防卷盘外，还应能放置灭火器，箱体上部放置消火栓、水龙带及消防卷盘，下部可放置4具MF/ABC5干粉灭火器。箱体内设置消火栓报警按钮，消防按钮由FAS自带，箱体需要预留安装位置及进线孔。

- 室内消火栓应满足国家标准《室内消火栓》GB3445-2018的性能和质量要求。

- 消防软管卷盘应满足国家标准《消防软管卷盘》GB 15090-2005的性能和质量要求。

- 消防水带应符合现行国家标准《消防水带》GB6246的性能和质量要求。

- 消防水枪应符合现行国家标准《消防水枪》GB8181的性能和质量要求。

- 消火栓箱应符合现行国家标准《消火栓箱》GB14561的性能和质量要求。

- 室内消火栓的现场检验、施工安装应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中12.2.3、12.3.9及12.3.10的相关要求。

（2）车站站内消火栓采用旋转式薄型带消防软管卷盘的组合式消防柜。

单口单阀消火栓参见图集：《室内消火栓安装》15S202-P21；

双口双阀消火栓参见图集：《室内消火栓安装》15S202-P32；

（3）箱体尺寸及安装要求：

薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜暂定为L×B×H=1800×700×180，见15S202-P21，满足墙面明装或暗装要求。

薄型双栓带灭火器箱组合式消防柜暂定为L×B×H=2000×750×180，见15S202-P32，满足墙面明装或暗装要求。

（4）室内消火栓，采用SNZ65-H型旋转型消火栓，参见图集《室内消火栓安装》 15S202-P61，旋转装置材质为不锈钢或黄铜，符合GB3445-2005《室内消火栓》的相关要求。消火栓进水口压力超过0.5MPa时，采用SNZW65-Ⅲ-H旋转型减压稳压稳压消火栓，参见图集《室内消火栓安装》15S202-P62，减压稳压装置为活塞型结构，材质为不锈钢，栓前压力为0.5～1.6MPa，栓后压力为不小于0.25～0.35MPa。

（5）消火栓本体材料为不低于灰铸铁HT250；消火栓接口材质为铝合金或铸铜件，阀杆采用HPb59-1铅黄铜；SN65普通消火栓阀座、阀杆螺母材质为黄铜。铸铜件应选用GB1176中规定的铅黄铜。

（6）消火栓箱内水龙带采用有衬里的麻质水龙带，长度为25米；自救式消防软管卷盘（JPS1.6-19）均为超薄式卷盘，软管长度为30m，盘片直径不小于500mm，配内径不小于Φ19的消防软管，直流喷雾喷枪（当量喷嘴直径Φ6），全铜1个，软管性能应符合GB1187的规定，卷盘水喉的流量≥35L/min，直流射程≥10m，卷盘的开关喷嘴、卷盘轴、弯管及水路系统零部件应用铜合金制造；水枪喷嘴直径为19mm，材料采用铝合金。全铜质截止阀1个、快速接头1个及快速接口1个。

（7）箱体均采用冷轧钢板制作（采用不锈钢），其中明装双栓消火栓箱箱体钢板厚度不小于1.5mm，暗装双栓消火栓箱及单栓消火栓箱、消防器材箱箱体钢板厚度不小于1.2mm。

（8）箱门及门框均采用厚度不小于1.2mm的发纹不锈钢制造，不锈钢材质为SUS304（0Cr18Ni9Ti），暗装箱门框四侧应有30mm的不锈钢外包边；箱门采用单向拉门，且箱门开启角度不小于160°，开门方向根据现场位置确定。箱门开启应轻便灵活，无卡阻现象。开启拉力不得大于50N。安装时应保证开门见栓。

（9）双栓消火栓、单栓消火栓箱箱门正面适当高度应以直观、醒目、均匀的中英文字体（宋体、红色）注明“消火栓”，同时在该标志正下方适当高度注明火警电话；消防器材箱箱门正面适当高度则注明“消防器材箱”；以上标志字高不得小于100mm，字宽不小于80mm。具体可参考图集《室内消火栓安装》 15S202-P65。

（10）所有箱体内外表面应喷为大红色面漆。箱门表面的字体（宋体）及标志应为红色蚀字。除以上标志，箱门正面不得注有其他字样。

（11）箱体应端正且有足够的刚度和强度，不应有歪斜翘曲现象。各表面应无凹凸不平等加工缺陷及磕碰痕迹。箱门关闭到位后，应与四周框面平齐，其不平最大的允许差为2mm ，与框之间的间隙应均匀平直，最大间隙不超过1.5mm。箱内消防器材按规定装配完毕后，各受力面不得产生凹凸变形，其垂直度、不平度及间隙应符合上述要求。箱体的焊缝或焊点应平整均匀、焊接牢固，应无烧穿，疤瘤等焊接缺陷，所有焊接处应严实美观。

（12）箱体内外表面防腐处理工艺不低于烤漆，箱体防腐层应均匀一致，色泽美观，平整光亮，不得有气泡、剥落等缺陷，表面用手指刮，不得有痕迹。

（13）消火栓箱应设置门锁，并应设置箱门紧急开启的手动机构，开启操作应轻便灵活、可靠、无卡阻现象。

（14）双栓消火栓、单栓消火栓箱内所有焊接管道的对口尺寸应一致，管道对口时应使内壁平齐，错口的允许偏差为0.2倍壁厚，且不得大于2mm。管道对口检查合格后，方可点焊，焊缝表面不得有裂纹、气孔、孤坑和灰渣等缺陷，且应满足消防要求。

（15）地下区间消火栓只设DN65单口单阀消火栓头，不设消火栓箱，采用减压稳压消火栓，其它要求与室内消火栓一致。

（16）站厅公共区及出入口消火栓箱面板由装修统筹设计及供货，如出现消火栓箱未能安装在预留槽内的情况，本标段投标人需与装修配合，提供厚度满足装修要求的消火栓箱。设备区消火栓箱应配面板，由本标段投标人提供。

（17）消防器材箱：地下站端头站台端头设置区间用消防器材箱，内设置消防水龙带2套、消防水枪2套。

（18）承包商订购的消防器材部件必须经国家指定检测机构强制检验或型式检验合格认可，并准许在中国使用，包括但不限于中华人民共和国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检测中心检测合格，在《3C认证和型式认可消防产品目录》内的产品和部件如：消防水带等还须取得CCC认证，投标人应提供有关的复印件证明，并应提供产品鉴定证书、型式试验报告、型式认可证书及3C认证证书及减压栓口的试验报告。要求所投产品有5年以上的生产和市场销售经验。

### 灭火器箱及消防器材箱

（1）灭火器箱根据功能不同分为1#灭火器箱（5KgX4）、2#灭火器箱(5KgX2)，其中1#灭火器箱可放置四具5kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器，2#灭火器箱可放置两具5kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

（2）灭火器均采用磷酸铵盐手提式灭火器，手提式灭火器应符合国家标准《手提式灭火器》GB4351.1~3中相关规定、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005及《建筑灭火器配置验收及检查规范》 GB50444-2008的相关要求。

（3）灭火器筒体材料应采用合金钢或优质碳素钢材料制造，筒体外表漆大红色；阀门等主要零件选用铜合金制作。

（4）安装要求：统一考虑地上摆放。在给定的环境温度范围内应能可靠使用，操作安全。有消火栓箱体的应位于消火栓箱内，为组合柜。

（5）箱体均采用304以上不锈钢钢板制作，钢板厚度不小于1.2mm。上注明“灭火器箱”/“消防器材箱”。筒体外表漆大红色。内外表面防腐处理工艺不低于烤漆，箱体防腐层应均匀一致，色泽美观，平整光亮，不得有气泡、剥落等缺陷，表面用手指刮，不得有痕迹。

（6）灭火器箱的箱门开启应方便灵活，其箱门开启后不得阻挡人员安全疏散。除不影响灭火器取用和人员疏散的场合外，开门型灭火器箱的箱门开启角度不应小于175度， 翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不应小于100度。

（7）灭火器箱上方设盖，盖板为翻盖式。

（8）投标人应提供中国国家消防局检验机构检测报告。

（9）灭火器的瓶头或阀应有超压保护装置。

（10）灭火器的阀门应能手动开启，自动关闭。

（11）灭火器的进场检查应符合下列要求：

- 灭火器应符合市场准入的规定，并应有出厂合格证和相关证书；

- 灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全；

- 灭火器的类型、规格、灭火级别和数量应符合配置设计要求；

- 灭火器简体应无明显缺陷和机械损伤；

- 灭火器的保险装置应完好；

- 灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内。

### 冲洗栓箱及水嘴（接管水嘴）

（1）冲洗栓箱箱体结构及材质参照消火栓箱箱体要求。

1）冲洗栓箱箱体采用A3钢薄钢制板制作，钢板厚度不小于1.2mm。箱体尺寸为：500×250×200（高×宽×厚）。冲洗箱门的颜色应结合建筑装修考虑，箱门采用单向拉门，开门位置在左侧，箱门注明“冲洗栓箱”。

2）冲洗栓箱箱体的焊缝或焊点应平整均匀、焊接牢固，应无烧穿，疤瘤等焊接缺陷，所有焊接处应严实美观。

3）冲洗栓箱箱体应端正且有足够的刚度和强度，不应有歪斜翘曲现象。各表面应无凹凸不平等加工缺陷及磕碰痕迹，各面之间垂直度不大于3/1000。

4）冲洗栓箱箱体内外表面防腐处理工艺不低于烤漆，箱体防腐层应均匀一致，色泽美观，平整光亮，不得有气泡、剥落等缺陷，表面用手指刮，不得有痕迹。

（2）箱内配置应符合设计要求，产品应符合本规范书及相关国家标准的规定。

1）公称压力：在稳定压力0.6MPa下，持续时间>30s不漏水。

2）试验强度：在稳定压力0.9MPa下，持续时间>30s不漏水。

3）流量：在0.015MPa压力下，全开流量>0.2 L/s。

4）开启关闭平稳、轻便、无卡阻现象。

5）耐久性>5万次。

（3）冲洗水嘴：

1）规格：DN25

2）公称压力： 0.60MPa

3）工作温度：≤50℃

4）额定流量：0.7L/s

5）流出水头：2.0（±0.1mH2O）

6）材料：灰铸铁，陶瓷片密封

7）阀芯：采用陶瓷阀芯

### 消防水泵接合器及室外消火栓

（1）车站的水泵接合器设在车站室外水泵接合器井内。水泵接合器的结构应集排放余水、止回、安全排放、截断等功能为一体。水泵接合器、止回阀、安全阀、闸阀、截止阀等成套供应，均由投标人提供。

（2）水泵接合器采用地上式，室外消火栓采用地上干式的安装方式，应是符合的合格产品（型式认可），材质及安装方式应满足国家标准《消防水泵接合器》GB3446-2013、《室外消火栓》GB4452-2011及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的规定。

（3）水泵接合器在公称压力的水压下，各连接部位、截断类阀门和排放余水阀均不得有渗漏现象。

（4）水泵接合器接口采用符合GB1176-2013规定的铸造铜合金制造。应自带接合器箱。

（5）地上式水泵接合器参考国标图集99S203《消防水泵接合器》，单排布置参考P17（单组布置）和P25（两组并列布置）。

（6）地上干式消火栓参考国标图集13S201《室外消火栓及消防水鹤安装》，参考P4-P10和P50-P51。室外消火栓井内的阀门附件均由投标人提供。

（7）其余未尽事项均应符合GB3446-2013的规定。

（8）所有消火栓、消防水泵接合器在最终验收时不得有漏水的现象。

（9）投标人提供国家消防装备质量监督检验中心出具的型式认可发证检验报告。

### 自动喷水灭火系统（若有）

自动喷水灭火系统中喷头、湿式报警阀、水流指示器、压力开关、末端试验装置均按《自动喷水灭火系统》GB5135-2003要求执行。

所有报警阀应采用进口产品，直立式安装。产品应符合中国国家规范和有关规定的要求。产品应通过消防产品3C认证、FM认证、UL认证。每组报警阀门必须包括信号闸阀，报警阀，压力表，试验阀，延时器，压力开关，水力警铃及相应管路。阀门工作压力按1.6MPa选取。

（1）喷头

喷头采用玻璃球洒水喷头，公称直径为15mm，具体型式根据车站装修吊顶形式后确定。喷头动作温度为68℃，工作液色标为红色。玻璃球直径为Ф3～5mm，相应时间指数（RTI（ms）1/2）为：75，抗压强度（N）为4000。洒水喷头应是符合GB5135.1-2003的合格产品（强制性认证），安装方式应符合设计要求。

自动喷水灭火系统应有备用喷头，其数量按总数的1%计，且每种型号均不得少于10只。

1) 喷淋系统中的喷头应符合现行国家标准 GB 18428《自动灭火系统用玻璃球》及现行国家标准 GB 5135《自动喷水灭火系统 洒水喷头的性能要求和试验方法》的要求。

2) 投标人供应并安装的喷头应为通过中国国家检测中心检测的产品。

3) 特殊规定的除外，所有喷头应是闭式喷头；喷头的金属部份，应采用镀铬黄铜。

4) 装饰型喷头和隐蔽型喷头的装饰盖颜色应符合装修专业的要求。

5) 装在吊顶天花下的喷头必须配有直径65毫米可调式镀铬黄铜板。

6) 喷头的温度额定值应根据每个防护区域的功能进行选择。喷头动作温度应比环境温度高摄氏 30℃。

7) 喷头的公称动作温度与工作液色标应符合下表规定：

| 公称动作温度（℃） | 57 | 68 | 72 | 93 | 100 | 121 | 141 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作液色标 | 橙 | 红 | 黄 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 |

8) 喷头孔径应如下所示，除非图纸另有说明：

| 喷头接管孔径 | 火灾分类 |
| --- | --- |
| 15mm | 中危险级Ⅰ级、Ⅱ级 |

9) 喷头的热敏组件响应时间应不大于 2 分钟。

10) 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥梁等障碍物的宽度大于 1.2 米时，其下方应增设喷头。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。

（2）水流指示器

型号选用ZSJZ型，触点容量 ：DC 24V 3A，耗电<200mA，控制容量：10W，延迟时间：30s±5s，灵敏度：15L/min<报警流量<37.5L/min，触点输出：常开或常闭一对。管道公称直径：150mm。工作压力：1.2MPa。水流指示器应是符合GB5135.7-2003的合格产品（强制性认证），安装方式应符合设计要求。

- 水流指示器应符合现行国家公安部标准 GA 32《自动喷水灭火系统水流指示器的性能要求及试验方法》的要求。水流指示器和信号阀应为通过中国国家检测中心检测的合格产品。

- 每个防火分区或楼层内均需设置独立的水流指示器或按照图纸所示安装在每个防火分区或楼层。

- 水流指示器应为浆片式，两组单刀双掷延时调节开关，动作时间是可调的，用于调整延时的旋钮正反方向均可旋转。当 37.8 升/分钟的流量或超过此数值的流量冲击指示器的浆片时，浆片向水流方向偏转，延时器即开始计时，等到达延时设定时间，浆片仍偏向一边无法回原位时，水流指示器立即输出信号。触点须适合于控制电路的工作电压与电流，其材料应为银或其它被认可的合金。

- 水流指示器的开关和基盘应该是铸铝或热浸镀锌钢件，浆片应是铜或不锈钢的，基盘和上盖间应有橡胶垫片。在现场，浆片应能修剪到合适的尺寸并能适应当地电力供应，装置应包含一个 0~60 秒的连续循环式延迟器件，防止由于冲击引起的误报警。组装件应适当进行并且能适应每个系统的工作压力。

- 水流指示器前的阀门采用信号阀，应在消控中心显示阀门的开、关状态并提供信号阀联接总控制屏报警灯和报警铃的模块。

（3）压力开关

其作用是将水流信号转换为电信号，直接启动水泵，并将信号输送到消防控制中心。性能参数：密封试验 2.4MPa，额定工作压力1.2MPa，动作压力<0.05MPa，触点容量（两组）分别为：AC220V、5A，DC24V、3A。触点输出：常开、常闭触点各一对，其中一对触点直接去水泵控制柜启动水泵，另一对将信号输给消防控制中心。连接螺纹R3/4。压力开关应是符合GB5135.10-2006的合格产品（强制性认证），安装方式应符合设计要求。

- 压力开关应符合现行国家公安部标准 GA 29《消防用压力开关性能要求和试验方法》的要求。

- 压力开关应为通过中国国家检测中心检测的合格产品。

- 压力开关的运转范围和差幅应满足系统的控制要求。

（4）末端试验装置

本装置安装于系统最不利点喷头处，可直接显示该处水压，打开控制球阀，相当于一只15mm的洒水喷头开启，以试验系统的动作性能。性能参数：公称直径25mm，试验压力2.4MPa，额定工作压力1.2MPa，流量系数80，压力表读数0~1.6MPa。

- 末端试水装置是模拟喷淋系统各保护区最不利处喷头工作时，水流指示器、报警阀与压力开关的联动、复位性能的装置。

- 末端试水装置由试水阀门、压力表和试水接头组成。并且为国家产品质量监督检验中心检测合格的产品。

试水接头出水口的流量系数，应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头

（5）湿式报警阀组

湿式报警阀装置由湿式报警阀、水力警铃、延迟器及压力开关、压力表、排水阀、试验阀、报警试验管路组成。

湿式报警阀采用座圈型，主要由阀体、座圈和阀瓣三部分组成。在座圈的密封面上，有通往延迟器和水力警铃的沟槽和小瓣阀为铰链式连接，并固定有橡胶垫片。在阀瓣上设有自导式补水阀。工作压力：1.2MPa。

1) 湿式报警阀应符合现行国家标准 GB 797《自动喷水灭火系统湿式报警阀的性能要求和试验方法》的要求。湿式报警阀应为通过中国国家检测中心检测合格的产品。

2) 每个湿式报警阀设备应包含下面的内容：

- 每个湿式报警阀必须包括闸阀，阀门开关监察器，报警阀，压力表，试验阀，水力警铃，减压片及相应管路。

- 主要的阀门和辅助阀门应能显示“开”或“关”的状态（这个状态应该被 SIB 和中央控制中心的控制台通过每个阀门上的微动开关监测）。

- 水力警铃（直径 300mm），警铃应安装在公共信道或值班室的外墙上，连接管道的直径应为 DN20，长度不大于 20 米。

- 测试和排水阀。

- 指示系统压力上下限的压力表。

3) 每个湿式报警阀最多只能带 800 个喷头。

4) 湿式报警阀前的阀门采用信号阀，应在消控中心显示阀门的开、关状态。

（6）延迟器

额定工作压力为1.2MPa，耐水压2.4MPa,容积为1.7L，接口为螺纹接口，延迟时间为5～90s，排水时间不大于5分钟。

（7）水力警铃

水力警铃的启动报警压力不大于0.05MPa，额定工作压力为1.2MPa，流量系数5.28。水力警铃的报警声响在0.05MPa水压时应大于70dB，在0.2MPa水压时应大于85dB。

（8）信号阀

主要装设在水流指示器前，以便显示阀门开启状态，防止因误操作造成配水管道断水的故障。性能参数：公称直径150mm，最大工作压力1.6MPa，触点容量DC24V、3A。常开触点一个。

投标人提供的用于本工程中的消防器材属于国家强制性认证的消防产品必须提供该产品的强制性认证证书（复印件）、属于国家型式认可的消防产品必须提供该产品的型式认可证书（复印件）、未含在上述两类中的产品必须提供型式检验报告（复印件）。

- 第三章 合同样本

材 料 采 购 合 同

合同编号:WSA010818E

合同乙方：XX公司

签订时间2018年  月   日

甲方(需方)：中建五局第三建设有限公司

乙方(供方)：（XXXX）

因甲方施工生产需要，同意由乙方供应甲方（XXXX）项目（XXXX）材料，依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方充分协商，订立本合同，以资共同遵照执行。

- 物资的概况、数量、单价及合同额：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 含税单价 | 含税合计金额 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 合计人民币总金额（大写）：（XXXX） ￥:（XXXX） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注：1、价格含增值税专用发票及运费。2、生产厂家/品牌：（XXXX）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1、甲方指定发送《采购订单》联系人：（项目材料工程、邮箱）。乙方收到甲方指定联系人邮箱发的《采购订单》为供货依据，其它任何形式（口头、电话、项目其它人员要求等）的供货要求均无效，否则乙方自行承担由此带来的一切损失。

- 2、以上物资表中的“数量”及“含税合计金额”为概算，结算以项目现场双方实际签字的对帐数量、合计金额为准。

- 3、以上含税单价已包括货物价款、税金、包装费、装车费、运输费、保险费等一切费用。

- 4、单价调整方式为（1）

- （1）上表（或本合同附件的清单价格表）中的不含税单价、含税单价为固定价，不因任何因素的变化而调整。

- （2）该单价为可调整浮动价，双方约定价格调整方式为： / 。

- 交(提)货时间、地点、方式及风险承担：

1、交货时间：收到甲方项目部《采购订单》之日起xxxx日历天内送到甲方项目指定工地现场。

2、交货地点、方式按以下第（1）项执行：

（1）乙方交货至合同约定的交货地点：xxxx项目（具体地址）。

（2）甲方自行提货,提货地点为： / 。

- 运输费用承担：

货物的运输由乙方负责，装车费由乙方承担，运输费（含出库、过磅、过江过路过桥费等）由乙方承担，卸车费由甲方承担，堆码由甲方负责；具体价格为：不另计费。

- 质量要求及技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

1、质量要求及技术标准：

（1）质量要求及技术标准不低于最新的国家标准。无国家标准时按照行业标准或企业标准执行，两者（行业标准或企业标准）不一致时以要求高或要求严的为准。

（2）对质量的特殊要求： / 。

2、乙方对货物的质量保证期限：双方约定质量保证期为两年，质保期从工程竣工验收合格日起算。

3、本合同货物总额的5%作为乙方质量保证金，甲方在质量保证期满60日内无息支付给乙方。

4、乙方供货时还应该提供如下货物质量证明文件：产品质量证明书、合格证、质量检验报告（均要求盖生厂家和经销商红章）等、乙方需提供该材料的相应资料和技术支持,确保检验合格。

- 包装标准、包装物的供应与回收：

1、包装标准、包装物的供应和包装要求：（2）

（1）按国家或业务主管部门的技术规定执行(标准代号、标准编号及标准名称为 / )。

（2）对包装的特殊要求：按生产商常规包装 。

2、包装物的回收按以下第（1）项方式执行：

（1）包装物不回收。

（2）包装物由乙方在交货时自行回收。

- 验收标准、方法及提出异议期限：

1、验收人员：甲方项目材料工程师、专业工程师、乙方代表共同参与验收；如有需要的，监理代表、业主代表共同参与验收。

2、送货单：要求按照《采购订单》名称、型号，根据本合同《附件二 送货单模版》填写打印（送货内容手写无效），每份《送货单》一式三份，甲方留存两份，乙方留存一份作为结算依据，乙方留存《送货单》必须要求甲方钢笔单张签收，复写签收《送货单》无效。

3、外观质量验收：检验物资的外观质量、规格型号、生产厂家（品牌）必须符合合同约定、采购订单和设计的要求，核对乙方随货提供的质量证明文件（材质书、出厂合格证、试验报告、准入证、铭牌等），需检验的物资材料工程师及时通知试验工程师送检，不合格物资当场退货。设备类的材料到场后须经甲方、甲方的业主与监理、乙方代表共同到场进行开箱验收，确认设备及资料符合要求，经各方签字后设备入库或安装。

4、经甲方验收后的物资，在使用过程中发现质量问题，由乙方负责退货、因质量问题造成甲方经济损失的由乙方全部赔偿，乙方不得有异议。乙方只负责产品本身质量问题，其余因安装、存放等产生的问题乙方概不负责。

5、数量验收：参与验收人员共同清点所有到场的实物数量，对数量验收合格的物资在《送货单》上共同签字确认。甲方指定《送货单》签收人员：材料工程师（姓名电话）、专业工程师（姓名电话）须指定收货人签字齐全，否则一律无效。

6、运输货物的车辆进出工地大门，必须遵守甲方工地门卫管理制度，接受检查，做好进出场登记。

7、对于过磅称重、测量长度的钢材、桥架、金属线管、金属支架、不锈钢管、电线电缆等类别的材料验收时，实际验收的量少于《送货单》、《采购订单》时，按实际验收情况办理验收结算；对于过磅称重验收的钢材、桥架、金属线管、金属支架等类别的材料验收时，实际验收的质量、厚度超出《采购订单》的要求时，一律按照《采购订单》要求的质量、厚度换算办理验收结算。

8、如甲方对产品质量、数量有异议，应当在三个工作日内提出异议，乙方应当收到异议三个工作日内书面回复，并根据合同更换产品或赔偿甲方损失。

- 结算与支付：

1、双方每月15日办理上月15日至当月15日合格货物的结算，结算时依据双方签字的《送货单》进行对账，甲方材料工程师编制《对账单》。乙方在《对账单》上盖章签字，甲方项目经理、项目材料工程师、项目商务经理（如无该岗位可不签）共同在《对账单》上签字确认。确认后的《对账单》方具有结算效应。

2、乙方供货后必须每月跟甲方办理结算，如乙方供货后逾期二个月不与甲方办理结算，视为乙方自动放弃，以后不再办理结算和支付货款。

3、支付方式：无预付款，货到工地验收合格后每月15日前办理结算，次月30日前付到当月所送合格货款的70%，工程竣工验收合格日后180天内付至95%，剩余5%作为质保金，质保期满两年后无质量问题之次月付清（不计利息）。

4、乙方按甲方月结算金额提供加盖“供应单位”发票专用章的等额增值税专用发票，否则甲方不予安排资金支付计划，并视为乙方自愿放弃该次过程款项支付的权益。

5、甲方税务信息：公司名称：中建五局第三建设有限公司；统一社会信用代码：91430100183853582A；注册地址：长沙市雨花区井湾路20号；电话：0731-85699196；开户行及账号：中国建设银行股份有限公司长沙井湾子支行4300 1531 0610 5000 0438。

6、乙方税务信息：XXXX公司；统一社会信用证代码:XXXX；注册地址：XXXX；电话：XXXX；开户行及账号：XXXX。

- 双方约定的违约责任与义务：

1、如乙方不能及时供货，每发生一次，支付甲方违约金5000元，并承担因供货不及时造成甲方停工待料的损失，如连续发生三次，甲方有权单方面终止该合同，并由乙方支付合同额10%的违约金。

2、甲方应及时支付乙方的货款，如因甲方自身原因而造成乙方损失的，责任由甲方承担，但乙方不得以甲方未付款为由拒绝供货，否则按照第八条第1款进行处罚。如因乙方货物质量问题给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

3、乙方货物验收合格后，在使用过程中确系货物质量引发的质量问题，乙方须负违约责任，并承担由此引发的全部损失、损害。

4、乙方保证对货物具有所有权或受委托代理销售权，亦保证交付的货物不附有任何担保权或其他留置权，如第三方向甲方主张任何权利，乙方负责与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用及赔偿甲方的一切损失。

5、乙方须保障甲方在工程所在地使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，乙方负责与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用及赔偿甲方的一切损失。

6、对专业性较高的产品，乙方应免费为甲方或工程业主提供操作及维修人员的培训服务，培训内容应包括：基本原理、操作使用、维修保养等。

7、乙方必须确保所提供的增值税专用发票是真实、合法的正规发票，在开出增值税专用发票日期的次月30日前提供完税凭证的复印件给甲方（加盖红章），如因提供的发票出现问题给甲方造成损失的由乙方承担，甲方保留进一步追究法律责任的权利。

8、乙方必须在每月25日前登录“云筑网”（网址：http://www.yzw.cn/）进行发货确认及结算；如未及时准确操作，甲方有权延期支付该笔结算款，并不承担因此造成的款项延迟支付的所有责任。。

9、乙方应诚信经营，如乙方在供货过程中发生不诚信行为或串通甲方收料人员弄虚作假的，如有乙方串通甲方情况，乙方承诺赔偿合同总额的50%给甲方，并甲方保留进一步追究乙方法律责任的权利。

- 环境、职业健康安全要求：

1、乙方对运货物的车辆严格要求，消除安全隐患。对车辆尾气排放量超标的禁止使用，货运车辆出工地大门，必须经过清洗，确保车路整洁、轮胎无泥。

2、乙方装卸、运输中应做相应的环保措施，应符合国家环保要求，因环保造成的一切罚款由乙方自行承担，乙方必须对自身出入工地现场的人员进行安全交底，并应自带安全防护用品，因乙方原因造成的各种人员伤害及经济损失由乙方自行承担，并补偿承包人及其它方因此造成的一切损失。

3、甲方负责对施工环境中存在的废气、噪音、扬尘、辐射等制订相应措施、确保进场作业人员符合劳动法规要求的作业环境。

4、甲方工地围墙外的一切事务和责任均由乙方负责，其费用由乙方承担。

- 甲乙双方就本合同内容均负有对第三方保密的义务。

- 双方约定，在履约过程中产生争议时，双方友好协商解决，协商不成时向甲方总部所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 本合同的名词释义

1、工程竣工验收合格日：指甲方使用乙方产品的项目部的整个工程竣工验收完成之日，以建设单位、监理单位、设计单位、施工单位等共同签署的竣工验收证书上的日期为准，验收证书格式以甲方项目所在地城建档案馆发布的为准。

- 双方其它约定事项：

1、乙方所提供产品应为合格产品,如乙方提供产品与合同规定产品不符。乙方应在甲方规定时间内自行调换,调换费用乙方自理。

2、合同履约期间甲、乙双方提供一个电子邮箱,用于本合同履约期间采购订单，物资质量以及相关函件的沟通与处理。任何一方只要是按上述联系方式通过邮件发出的函件，无论对方签收与否，还是被退回，均视为一方已履行通知义务。电子邮箱所来往的函件具有与本合同等同的法律效应。电子邮箱：甲方（XXXX）乙方（XXXX）。

3、履约保证金：XXXX万元，合同履行完毕之日起60天内无息退还。

4、甲方原因导致的退货约定：（1）在不影响乙方二次销售的情况下，原价退货（甲方负责运费），退货总量不得超过供货总额的5%，超出部分乙方有权拒绝退货；（2）影响乙方二次销售的，甲乙双方协议折扣退货，退货总量不得超过供货总额的5%，超出部分乙方有权拒绝退货。

- 本合同双方签字盖章后生效，履行完毕后自动失效，该合同一式5份，甲方执4份，乙方执1份，本合同附件2份（附件一《廉洁协议书》、附件二《送货单模版》），都是本合同的组成部分，与本合同具有同等效力，双方往来均以书面形式（补充协议、函件、电子邮件）为准。

甲方：中建五局第三建设有限公司   乙方：XXXX

法定代表：                       法定代表：

委托代理人：                     委托代理人：

联系电话：0731-85699163          联系电话：XXXX

合同签订地点：长沙市中意一路158号1418室

附件一：

廉 洁 协 议 书

甲方：中建五局第三建设有限公司

乙方：XXXX

为了保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，保护各方的利益。根据国家廉政建设的各项规定，特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家关于廉政建设的各项规定。

二、甲方工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的乙方的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与本工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动，从而谋取利益。

七、乙方应当通过正常途径展开相关业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就本合同范围内的问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人擅自购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方上级领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，乙方应无条件配合甲方调查取证和司法调查等工作，甲方根据具体情节和造成的后果，甲方有权终止合同，停止付款，并处以项目总供货金额50%的罚款，同时甲方保留进一步追究乙方行贿、提供虚假资料、套取国有资金、造成国有资产流失等法律责任的权力。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方予以追缴，并在本合同履行完成后三年内禁止乙方参与甲方招标活动。

十三、乙方应接受甲方的管理和监督。乙方应将所有的不论何种性质的联系及通信送达予甲方。

十四、本廉洁协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力，经甲乙双方签署后立即生效。

十五、本协议一式两份，双方各执一份。

甲方举报电话：0731-85699183   。

通讯地址：湖南长沙中意一路158号中建五局三公司

邮政编码：410004

以下无正文

甲方：中建五局第三建设有限公司        乙方：XXXX

法定代表人或获授权代表：             法定代表人或获授权代表：

姓名与职务：                         姓名与职务：

附件二：

送货单模版

收货单位：中建五局第三建设有限公司xxxx项目                   送货单号：xxxx

送货单位：xxxxxxx                                              联系人及电话：xxxx      《采购订单》编号：                                                年  月  日

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 验收量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、验收量、品牌栏由收货单位验收时手填；2、备注栏由收货单位验收时对材料的质量（如：厚度、长度等）进行记录。